Příloha č. 1 - Technické podmínky - požadavky na zařízení VO při výběrovém řízení

Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Mouchnice

Komplex opatření pro úspory nákladů na provoz  VO

- část 1a – Svítidla s LED zdroji

Technické požadavky na zařízení osvětlení  pro VO

1. Svítidla

1.1  - LED svítidla výložníková

Hlavní minimální požadavky kladené při výběru odpovídajícího svítidla osazeného v soustavě VO

a nabídnuté uchazečem  :

jsou uvedena a budou uchazečem doplněna do tabulky č. 1.1a a č. 1.1b

Uchazeč si pro nabídku stanoví pro každou z požadovaných typů - tříd komunikací  a typ navrženého svítidla dvě typické situace dle skutečnosti ( vlastního místního šetření ) a dle vlastního návrhu pro tuto komunikaci provede a doloží světelně technický výpočet.

Technické parametry nutno doložit a garantovat osvědčením dovozce nebo výrobce .

Minimální  požadavky na osvětlení komunikace - nutno doložit výpočtem ( pouze na výpočetním programu výrobce signovaný autorizovaným projektantem elektro ) pro vzorové parametry:

##### Typ svítidla  LED :

1.   Třída komunikace M  6 – TYP 1 / jednostranná soustava

- Výška svítidla nad povrchem komunikace    - dle místního šetření uchazeče

- Šířka komunikace   (počet jízdních pruhů 2)

- Rozteč svítidel                                                 dle místního šetření uchazeče

- Přesah svítidla mimo komunikaci                    dle místního šetření uchazeče

- Povrch komunikace R3/0,08

- Náklon svítidla 0°, max.15°

Minimální přípustné vypočtené parametry:    Lpk =  0,30 cd/m2

Uo  =  0,35

Ui   =  0,40

2.  Třída komunikace M 5 – TYP 2 / jednostranná soustava

- Výška svítidla nad povrchem komunikace  -   dle místního šetření uchazeče

- Šířka komunikace   (počet jízdních pruhů 2)

- Rozteč svítidel                                                 dle místního šetření uchazeče

- Přesah svítidla mimo komunikaci -                  dle místního šetření uchazeče

- Povrch komunikace R3/0,08

- Náklon svítidla 0°, max.15°

Minimální přípustné vypočtené parametry:    Lpk =  0,50 cd/m2

Uo  =  0,35

Ui   =  0,40

3. Třída komunikace P6  –  TYP 3 / jednostranná soustava

- Výška svítidla nad povrchem komunikace   - dle místního šetření uchazeče

- Šířka komunikace   (počet jízdních pruhů 2)

- Rozteč svítidel                                                dle místního šetření uchazeče

- Přesah svítidla mimo komunikaci -                 dle místního šetření uchazeče

- Náklon svítidla 0°, max.10°

Třída P5

Horizontální osvětlenost    -   lx – 2,0

Minimální  osvětlenost – lx – 0,4

Minimální svislá osvětlenost  -  lx  - 0,6

Minimální polocylindrická osvětlenost  -  lx  -  0,2

Psychologické oslnění  -  %  - 35

2. Rozvaděč RVO

Rozvaděč pro VO bude osazen:

- hlavním jističem

- elektroměrem

- jistícími prvky pro šest okruhů

- soumrakovým čidlem

- stabilizátorem napětí

- omezovačem proudu na každou fázi samostatný

- dohledový systém se vzdáleným odečtem spotřeby elektrické energie

Dohledový subsystém:

Sledují se zejména tyto veličiny:

- výpadky napětí na vstupu

- výpadky výstupních napětí

- sledování překročení mezní hodnoty výstupního proudu

- dveřní spínač, který hlídá neautorizované otevření dveří rozvaděče

- sledování napájení regulátoru, při jeho výpadku je k dispozici záložní zdroj umožňující odeslání upozornění obsluze pomocí SMS

Měřící subsystém

Tato část má za úkol provádět měření všech analogových veličin a zaznamenávat je do databáze uložené na vzdáleném serveru přes GSM sítě:

- velikosti výstupních napětí v jednotlivých fázích

- hodnot činného i jalového výkonu dodávaného do zátěže

- počet prosvícených hodin

ZÁVĚR :

Podmínky a požadavky pro výběrové řízení na Re VO jsou zpracovány tak, aby byla zajištěna maximální efektivita použitého zařízení, jeho energetická účinnost a kompatibilita pro možnost dalšího rozšíření soustavy.

Technické požadavky jsou zpracovány v souladu s Metodickými pokyny pro modernizaci VO – Vyd. MPO ČR 2008

Technické zařízení musí být navrženo a je požadováno tak, aby byly minimalizovány náklady na následný provoz a údržbu osvětlovací soustavy.

K navrhovaným typům svítidel je nutné pro účely VŘ doložit  také Katalogovým listem od výrobce a dokladem "Prohlášení o shodě" vystaveným oprávněným subjektem dle současně platných zákonů o technických požadavcích na výrobky.

Výrobky musí být značeny příslušnou značkou shody a musí být určeny pro středoevropský trh.

Nedodržení technických parametrů zařízení VO daných „Přílohou č. 1 - Technické podmínky - požadavky na zařízení VO při výběrovém řízení“ znamená vyřazení uchazeče z dalšího hodnocení z důvodu nedostatečné garance zabezpečení energetických přínosů daných PD .

HVOZD, březen  2019